招 标 文 件

项目名称：中国石油大学（北京）克拉玛依校区消防系统及消防器材检测、维护保养服务采购项目

中国石油大学（北京）克拉玛依校区

2017年

投标邀请

中国石油大学（北京）克拉玛依校区就中国石油大学（北京）克拉玛依校区消防系统及消防器材检测、维护保养服务采购项目的有关服务进行公开招标，邀请合格投标人提交密封投标。

一、项目名称：中国石油大学（北京）克拉玛依校区消防系统及消防器材检测、维护保养服务采购项目

- 二、项目预算：53.98万元/1年。

- 三、招标内容

- 本次招标共 1 包

- 招标范围包括：消防系统及消防器材检测、维护保养服务 。

具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

| 招标内容 | 服务期限 | 服务地点 | 服务要求或标的基本概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校区消防系统及消防器材检测、维护保养服务 | 1年 | 中国石油大学（北京）克拉玛依校区 | 2018年已过质保期项目的消防设施设备的检测和维保， 2018年未过质保期项目的检测，以及针对消防系统操作人员的培训。 |

- 服务周期：2018年1月1日—2018年12月31日 （具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

- 进驻地点：克拉玛依市克拉玛依校区安定路355号中国石油大学（北京）克拉玛依校区

四、招标文件领取时间、地点和办法
    自公告发布之日起至2018年1月5日，登录中国石油大学（北京）克拉玛依校区主页http://www.cupk.edu.cn/免费下载标书。

本项目将于2018年1月1日在服务进驻地点举行现场踏勘，详见招标文件投标人须知前附表。

- 五、接受投标时间、投标截止时间及开标时间

接受投标时间：  2017年12月30日             （北京时间）。

投标截止及开标时间： 2018年1月5日 上午9:30    （北京时间）。

投标截止时间后送达的投标文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

六、投标地点，购买招标文件费用及开标地点

投标地点：克拉玛依市安定路355号中国石油大学（北京）克拉玛依校区J1行政楼I区808房间。

购买招标文件费用：500元/份。

开标地点：克拉玛依市安定路355号中国石油大学（北京）克拉玛依校区J1行政楼I区801会议室。

届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表出席开标仪式。

- 七、本项目其余相关信息均在中国石油大学（北京）克拉玛依校区主页上进行发布。

采购人名称:  中国石油大学（北京）克拉玛依校区

采购人地址： 克拉玛依市安定路355号

联系电话： 0990-6633076

项目负责人：姜立国

联系电话：18109908199

投标联系人：王宏宇

联系电话：0990-6633076,15701985815

# 第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | #### 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### 采购人名称 | #### 中国石油大学（北京）克拉玛依校区 |
| 2 | #### *投标人的资质要求 | 1、具有独立承担民事责任的法人。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（消防控制中心值班人员必须持有消防上岗证） 3、在克拉玛依市诚信网注册备案（非本地注册企业备案信息有效期为一年，到期后需进行年度审核），并且信用状况良好的供应商。 4、具备消防检测维护临时一级资质。 |
|  | ### 递交投标文件时应出示和递交的证件 | 出示投标人代表身份证原件、递交投标人代表身份证复印件和法定代表人授权委托书原件或复印件（非法定代表人提供） |
| 3 | 投标人应提交的 商务文件 | 1.投标人应答索引表 2、*投标函 3、*法定代表人授权委托书（非法定代表人提供） 4、*投标人应提交有效的营业执照（副本复印件加盖投标人公章) 5、*投标人的资质要求对应的证书（副本复印件加盖投标人公章）——须具有《消防检测维护临时一级资质》 6、*提交参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函 7、*信用查询。提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件 8、*税务登记证（副本）复印件；税收和社会保险缴纳证明材料。 9、同类型项目案例，提供开标日前近36个月内开展或完成的 消防、维保服务（合同金额不低于20万元/年，）项目案例清单。并附与用户签订的合同首页、标的金额所在页及签字盖章页复印件作为证明 10、商务文件偏离表 11、投标人认为需要提供的其他商务资料 |
| 4 | 投标人应提交的 技术文件 | 1、*开标一览表（单独密封） 2、*服务分项报价表 3、*维修响应时间保证函 4、*具有履行合同所必需的设备清单（满足维保需求的设备、检测、软件等）和专业技术能力（已取得《消防检测维护临时一级资质》） 5、*针对该项目的维保服务团队表 6、*拟配备的物资装备计划 7、*承诺函（格式见第七部分） |
| 5 | 投标人自行编写的 技术文件 | 消防维保检测方案及措施： 1．有准确的踏勘现场材料（可实地勘察，熟悉消防设施现场坐落位置，以获得一切可能影响投标报价的直接资料。） 2．消防维保、检测服务内容 3. 企业实力、技术人员状况、信誉等材料 4．消防检测、 维保工作实施计划及操作规程 5．维保、检测服务管理制度及考核标准 6．技术操作服务人员处理相关问题的能力（上岗人员需注册消防工程师10人以上，其中一级注册消防工程师至少5人） 7．承诺服务期内定期对相关人员培训、考核，巡检队伍需保持长期固定化 8．提供完善的安全措施及相应的紧急预案 9．按照自身实际经验对项目相关工作提出合理化建议 （以上内容必须与本项目联系紧密，符合实际需求，否则会影响评审委员会认定） |
| 6 | 投标保证金额 | ## 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 是否接受可选择或可调整的投标和报价 | 否 |
| 8 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | ## 否 |
| 9 | 现场踏勘 | 集合时间： 2017年12月31日下午5:00 集合地点： 中国石油大学（北京）克拉玛依校区J1行政楼门前 联系人： 姜立国 联系电话：18109908199 ## 届时请每家潜在投标人可安排不超过2人出席，并须携带本人身份证原件及加盖投标单位公章的介绍信（证明函） |
| 10 | 投标文件有效期 | ## 180日历天（从开标日起计算） |
| 11 | 投标材料要求 （均密封提交） | - 正本 1 份、副本 5份，开标一览表1份（单独密封） - 单独密封的投标文件电子版 - 投标文件需双面打印 |
| 12 | 是否允许履约担保与融资担保 | ## 否 |
| 13 | 是否提交履约保证金 | ## 否 |
| 14 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 15 | 特别说明 | - *本项目年度预算为人民币53.98万元，超过年度预算的投标报价均将被拒绝。 2、项目评审组织人员于符合性审查前（含）通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标将被拒绝。” |
| 16 | 投标人的投标被拒绝的情况汇总 | 如投标人提供的投标文件或在投标过程中有如下一种情况及以上的，投标将被拒绝且不允许在开标后补正： 1、对投标人须知前附表中明确的加*项目的响应有缺失或无效的； 2、投标文件未在投标截止时间之前送达的； 3、投标报价超过项目公开的预算上限的，或未按招标文件要求，而提供了选择性或可调整的投标方案和报价的； 4、投标有效期不满足招标文件规定的； 5、投标文件密封、装订、签署不满足投标人须知及招标文件规定的； 6、投标文件有涂改及增删且其对应的签署不满足招标文件规定的； 7、招标文件规定的可拒绝投标的其他未实质性响应招标文件要求的，而被判定为投标无效的情况的。[附注：如法人关系、联合体、分包转包、投标人不同意初审修正、拒不按要求进行澄清补正的，报价明显不合理且不能充分说明的，投标人企图影响采购中心或评标委员会的任何活动的]。 |

# 第三部分  投标人须知

  - 一、总则

本招标文件适用于本文件第五部分中所述相关服务的招标投标。

定义：

  - “采购人”名称详见投标人须知前附表第1条。

  - “服务”指依据本招标文件第五部分采购人采购需求，投标人应该履行的承诺和义务。

  - “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

  - “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

  - 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

合格投标人的条件

  - 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

  - 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件中规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有投标人须知前附表第2条规定的资质条件。

  - 具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的投标人的特别规则如下：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 本次招标不允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标。

  - 如投标人代表不是法定代表人，在递交投标文件时须出示身份证原件，并递交身份证复印件和《法定代表人授权委托书》原件或复印件（按招标文件格式填写），否则投标文件将被拒绝；如投标人代表是法定代表人，在递交投标文件时须出示身份证原件，并递交身份证复印件，否则投标文件将被拒绝。

投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，校区在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

通知

  - 对与本项目有关的通知，校区将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）、短信或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，传真和手机号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认，但投标人未回复或校区未收到回复时，并不应当被理解为校区知道、应当知道或不应当被理解为校区应当推定投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明校区已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且校区认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，校区不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

  - 二、招标文件

招标文件

  - 招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 评标标准和评分方法；

第五部分 维保服务内容和要求；

第六部分 中标合同即维保服务合同主要条款；

第七部分 投标文件格式。

投标前招标文件的澄清和修改

（1）投标人的澄清、修改等要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清及或修改，并可以要求就维保服务的进驻环境进行现场踏勘，该要求应在自获得招标文件之日起3个工作日内或投标截止前（以先抵达日期为限）【根据条例调整】，按投标邀请书中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达校区。

（2）校区将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并领取了招标文件的投标人踏勘现场，而无论校区是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

（3）按照责权利相一致原则，若招标文件的主要商务、技术指标由校区提出，则投标人提出的相关澄清、修改要求由校区负责解释，并应当由校区视情况作出澄清或修改的决定。

（4）校区对澄清、修改要求的处理：校区对其认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若校区决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别或向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

（5）校区主动进行的澄清、修改：校区无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，校区应当在投标截止时间前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

（6）补充文件的发出时间、投标截止日的变更：在招标采购的情形下，自澄清、修改或进行其它答复的补充文件发出之日起至所规定的投标人提交投标文件截止之日止，不得少于2日，需要为此调整投标文件提交截止日的，应当重新确定，并就变更后的投标截止日重新发出通知。

（7）校区澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，校区一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，校区有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时，校区的权利及义务将受到新的截止期的约束。

（8）校区将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，校区将向所有已通过公告等方式领取或下载了招标文件的潜在投标人发出通知。

  - 三、投标文件

投标文件的语言和计量单位

  - 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与校区就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

  - 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件盖章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

  - 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

投标文件的组成及相关要求

  - 投标文件分为商务部分和技术部分。

商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人应按投标人须知前附表第3至5条规定提交商务文件、技术文件和需要投标人自行编写的其他文件（具体填写要求详见招标文件第七部分投标文件格式）。

  - 投标文件规格幅面（A4）应与正文一致，使用宋体五号字，按照招标文件第七部分投标文件格式规定的顺序，统一编目编码装订。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。装订不得采用活页装订。

  - 投标报价

- 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买服务及相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 本次招标是否接受可选择或可调整的投标和报价，详见投标人须知前附表第7条。如果本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

- 投标人对投标报价若有说明应在单独密封的开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

- 投标的报价优惠应对应单独密封的开标一览表提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。

- 对于有分项及特殊需求的服务内容，应由投标人自行设计相关格式。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购中心或采购人以其他条款签订合同的权利。

- 最低报价不能作为中标的保证。

  - 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见投标人须知前附表第8条。

投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

投标内容填写说明

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

  - 投标文件应严格按照招标文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

  - 投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不准有空项。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

  - 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受校区对其中任何资料进一步审查的要求。

投标文件的有效期

  - 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第10条。有效期短于该规定期限的投标无效。

  - 在特殊情况下，校区可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照校区要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

投标文件的签署及其他规定

  - 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

  - 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的投标无效。

  - 投标人应按照招标文件要求，在每一份投标文件的正本上指定位置填写投标人全称并加盖公章、签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖本人签名章。不符合本条规定的投标无效。

  - 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加扣分、在规则基础上加倍扣分、直至对该投标予以拒绝。

  - 投标人应按投标人须知前附表第11条规定的数量并按如下要求提交投标文件。

- 如果要求提交投标文件电子文档，该文档应用不可擦写的刻录光盘为存储介质，并在盘面标注投标人全称、项目编号和所投的包号；投标文件电子文档应与投标文件正本纸介质的全部内容一致并按照正本的顺序编排，有关资格证明文件和证书等应依原样扫描为彩色电子文档，且清晰易读；

- 投标人应保证投标文件副本与正本、电子文档与文本文档的内容严格一致，如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准。单独密封的开标一览表如与投标文件正本不一致，以单独密封的开标一览表为准。

  - 投标文件的正本须注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。由投标人代表签字的，投标人代表须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照招标文件格式填写）原件附在投标文件中，否则按投标无效处理。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

  - 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

  - 四、投标文件的递交

投标文件的密封及标记

  - 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

- 投标文件密封袋内装投标文件正本、副本及投标人认为有必要提交的其他资料。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或投标人公章。封皮上写明项目名称、投标人全称。

- 为方便开标评标，开标一览表应单独密封，封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或投标人公章。封皮上写明项目名称及投标人全称，并注明“开标一览表”字样。

- 电子文档（如果要求提交）须单独密封，封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或投标人公章。封皮上写明项目名称及投标人全称，并注明“电子文档”字样。

  - 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，校区对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，校区有权予以拒绝，并退回投标人。

投标截止时间

  - 投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，校区拒绝接收。

投标文件的补充、修改和撤回

  - 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目名称)”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

  - 五、开标

开标

  - 校区按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

  - 投标人参加开标的代表必须签名报到以证明其出席。

  - 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后唱标。

  - 开标时，应当众宣读投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及校区认为适当的其他内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则校区对此不承担任何责任。

  - 校区将做开标记录并在开标后要求法定代表人或投标人代表签字确认。

  - 六、评标步骤和要求

组建评标委员会

  - 校区根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上（含五人）单数组成，其中安防、计算机技术等方面的专家不少于三分之二。

评标准备与初步评审

  - 开标后，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求

- 实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

- 重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

- 本文件投标人须知第9条“投标文件的组成及相关要求”部分中，涉及到投标人须知前附表中带*部分的资格证明文件不全或无效的；

- 投标文件未按招标文件的规定密封、签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 未按照招标文件规定报价的；

- 不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

- 联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

- 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

  - 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

- 如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；单独密封的开标一览表如与正本不一致，以单独密封的开标一览表为准；单独密封的开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表为准。

- 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

- 调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被判定为无效。

  - 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

投标的澄清

  - 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会成员签字。

  - 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

对投标文件的详细评审

  - 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第四部分“评标标准和评标办法”。

确定中标人

  - 评标委员会根据详细评审的结果确定推荐的中标候选人名单，并标明排列顺序。

  - 校区应确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人，依次类推。

  - 校区也可授权评标委员会按本条规定直接确定中标人。

评标过程要求

  - 在评标期间，投标人企图影响评标委员会的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则：

  - 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向财政部门反映并报请裁决。

采购项目废标条件

24.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

在评标中对采购项目予以废标后，评标委员会应作出书面报告。

24.3 废标后，校区应当将废标结果通知所有投标人。

  - 七、签订合同

中标通知

  - 中标人确定后, 校区将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

签订合同

  - 中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同。

  - 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

  - 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

  - 中标人一旦中标，及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

  - 违反24.1条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

  - 八、中标服务费

中标服务费

  - 本次招标不收取中标服务费，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

  - 九、处罚、询问和质疑

发生下列情况之一，将被列入不良记录名单，投标人今后参与同类校区采购项目的机会可能会受到影响：

- 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

- 中标人未按本招标文件规定签约；

- 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

- 投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

  - 十、保密和披露

保密和披露

  - 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

  - 校区有权将投标人提供的所有资料向有关部门或评审标书的有关人员披露。

  - 在校区认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

# 第四部分  评标标准和评标办法

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查不合格的，将失去投标人资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 信用查询。提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供证明材料。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 税务登记证（副本）复印件； 税收和社会保险缴纳证明材料。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供诚信声明 |
| 2 | 特定资格条件 |  | 证明材料的复印件 |
| 3 | 投标保证金（如有） |  | 足额缴纳投标保证金 |
| 4 | 100万元预算以上项目供应商需提供《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》 |  | 《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》 |

注：以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。联合体各方均应满足投标人资格要求。

1、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的，将按无效投标处理。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书及被授权人身份证明 | 法定代表人授权委托书及被授权人身份证明有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 各分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 投标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第二篇规定的招标内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

4、评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、投标报价、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。

| 序号 | 评审指标 (100分) | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30分） | 以投标人有效投标价格算数平均价为基准价（30分） 高于基准价2%,扣减2分。 低于基准价2% 扣减1.5分。 | 30分 |
| 2 | 综合实力 （20分） | 企业实力较强、经营情况良好，且专业养护人员（具有消防维保检测注册一级工程师）较多者得5-10分，一般者得1-3分。 | 10分 |
|  |  | 近三年同类项目维保、检测业绩较多，每有1份得1分，没有不得分，累计不超过5分。（附中标通知书和合同复印件并加盖甲方单位公章） | 5分 |
|  |  | 企业获得荣誉较多，信誉度较高，售后反馈意见良好等。较优者得4-5分，一般者得1-3分。（附相关证明材料加盖公章） | 5分 |
| 3 | 服务要求 （45分） | 维保方案是否详细、完善；建立维保档案管理方案；较优者得5-10分，一般者得1-3分。 | 10分 |
|  |  | 维保人员配备、管理措施叙述清楚、详尽、合理；得1-5分 ；降低成本措施叙述清楚、详尽、合理；得 1-5分 | 10分 |
|  |  | 人员培训计划叙述清楚、详尽、合理；较优者得5-10分，一般者得1-3分。 | 10分 |
|  |  | 维保期间能及时、有效处理相关问题承诺。得5-10分，一般得1-5分 | 10分 |
|  |  | 有安全生产许可证；得3分；参加踏勘得2分。 | 5分 |
| 4 | 标书质量 （5分） | 投标单位根据招标书条款和要求认真组织编写投标书及相关工作。投标书质量高，标书编制水平高，技术方案内容详细，表述完整；得3-5分，一般得1-2分 | 5分 |
| 评审得分合计 |  |  | 100 |
| 注：评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。 |  |  |  |

# 第五部分  消防系统及消防器材检测、维护保养服务采购需求

一、采购项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购预算 （万元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克拉玛依校区消防系统及消防器材检测、维护保养项目 | 53.98 | 合同签订起1年 | 包含消防系统检测维保相关费用 |

二、校区简介及维护项目

克拉玛依校区为多层公用建筑，位于克拉玛依区新兴路以南安定路以西。现已交付使用的有B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8楼（学生宿）；B9、B10（学生餐厅）；B11开（开水房）；B12（锅炉房）；B13（洗衣房）；C1、C2、C3、C5、C6、C7（教学楼）；A1（体育馆）；F1（后勤楼）；F区实训厂房;水加热站及在建楼宇（图书馆，K5、K6、K7）房合计面积为638188.33㎡。主要消防系统有火灾自动报警系统、喷淋自动灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明系统。自动报警系统设备采用海湾安全技术有限责任公司生产的智能火灾报警控制器及系统附属设备。

三、项目维护所遵循的规范

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

《火灾自动报警控制器通用技术条件》GB4717-93

《可燃气体探测器技术要求和试验方法》GB15322-1994

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50261-96

《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97

四、保证系统正常运行的维护要求

要求概括：

（一）、消防设施设备检测项目内容： 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、气体灭火系统、应急照明和疏散指示标志系统、机械排烟系统。（消防控制室、消防泵房、高位水箱间，室外消防水池）。 （二）、维护保养及培训项目内容： （1）对校区消防控制室人员操作培训。 （2）维护保养范围：室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火卷帘门系统、应急照明和疏散指示系统等（消防控制室、消防泵房、高位水箱间，室外消防水池），应急照明系统，防火卷帘系统，疏散指示标识，及灭火器等设施，消防电源，各类消防标识。 （三）、在建项目的维保和检测 在建项目2018年项目竣工、消防验收合格后自动进入招标单位维护和检测内容。

1.1一般要求

1.1.1各消防设施的组件和设备应符合设计选型，并应具有出厂产品合格证，消防产品应具有符合法定市场准入规则的证明文件。灭火剂应在有效期内。

1.1.2各消防设施组件、设备的永久性铭牌和按规定设置的标志，其文字和数据应齐全、符号应清晰、色标应正确。

1.1.3系统组件、设备、管道、线槽、支吊架等应完好无损，无锈蚀，设备、管道应无泄漏现象，导线和电缆的连接、绝缘性能、接地电阻等应符合设计要求。

1.1.4检测用的仪器、仪表等，应按国家现行有关规定计量检定合格，执行CMA计量规范。

1.2消防供配电设施

1.2.1消防配电

1.2.1.1消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志，不同消防设备的配电箱应有明显区分标识。配电箱上仪表、指示灯的显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。

1.2.1.2切换备用电源的控制方式及操作程序应符合设计要求。

1.2.2自备发电机组

1.2.2.1发电机

1.2.2.1.1仪表、指示灯及开关按钮等应完好，显示应正常。

1.2.2.1.2自动启动达到额定转速并发电的时间不应大于30s，发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常。

1.2.2.1.3机房通风设施运行正常

1.2.2.2储油设施

1.2.2.2.1储油箱内的油量应能满足发电机运行3～8 h的用量，油位显示应正常。

1.2.2.2.2燃油标号应正确

1.3火灾自动报警系统

1.3.1火灾探测器

1.3.1.1点型感烟探测器

应在烟气试验下动作，各火灾报警控制器输出火警信号，并启动探测器报警确认灯，探测器报警灯应在手动复位前予以保持。

1.3.1.2线型光束感烟探测器

当对射光束的减光值达到1.0dB～10dB时,应在30 s内向火灾报警控制器输出火警信号,启动探测器报警确认灯。

1.3.1.3点型 、线型感温探测器应在试验热源作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号，点型探测器报警应启动探测器报警确认灯，并应手动复位前予以保持。

1.3.1.4火焰（或感光）探测器应在试验光源作用下，在规定的响应时间内动作，并向火灾报警控制器输出火警信号，具有报警确认灯的探测器应同时启动报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。

1.3.1.5可燃气体探测器应符合GB15322-1994的4.1、4.6要求。

1.3.2手动报警按钮被触发时，应向报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯，应能手动复位。

1.3.3火灾报警控制器

1.3.3.1火灾报警控制器（区域、集中、通用）

1.3.3.1.1火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时功能等，应符合GB4717-19934.2.1.2～4.2.1.6的相关要求。

1.3.3.1.2主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源的状态。

1.3.3.2火灾显示盘应符合GB17429-1998的3.2.1.2要求。

1.3.3.3消防联动控制设备

1.3.3.3.1应符合GB16806～1997的4.2.4、4.2.5、4.2.6要求。

1.3.3.3.2消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路时，应能在100s内发生与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。

1.3.3.4可燃气体报警控制器

1.3.3.4.1可燃气体报警功能、故障报警功能、本机自检功能、显示与计时功能等，应符合GB16808-1997的3.2.2、3.2.4～3.2.6的相关规定。

1.3.3.4.2主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源状态。

1.3.4火灾警报装置

1.3.4.1应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声警报或光报警。

1.3.4.2环境噪声大于60dB的场所，声警报的声压级应高于背景噪声15dB。

1.4消防供水

1.4.1消防水池

1.4.1.1水位及消防用水不被他用的设施应正常。

1.4.1.2补水设施应正常。

1.4.1.3寒冷地区防冻措施完好。

1.4.2消防水箱

1.4.2.1水位及消防用水不被他用的设施应正常。

1.4.2.2消防出水管上的止回阀关闭时应严密。

1.4.2.3寒冷地区防冻措施应完好。

1.4.3稳压泵、增压泵及气压水罐

1.4.3.1进出口阀门应常开。

1.4.3.2启动运行应正常，启泵与停泵压力应符合设定值，压力表显示应正常。

1.4.4消防水泵

1.4.4.1消防水泵应用明显系统名称和编号的标志牌。

1.4.4.2进出口阀门应常开，标志牌应正确。

1.4.4.3压力表、试水阀及防超压装置等均应正常。

1.4.4.4启动运行应正常，应向消防控制设备反馈水泵状态信号。

1.4.5水泵控制柜

1.4.5.1应有注明所属系统及编号的标志。

1.4.5.2按钮、指示灯及仪表应正常，应能按钮启停每台水泵。

1.4.5.3主泵不能正常投入运行时，应自动切换启动备用泵。

1.4.6水泵接合器

1.4.6.1应有注明所属系统和区域的标志牌。

1.4.6.2控制阀应常开，且启闭灵活；单向阀安装方向应正确，止回阀应严密关闭。

1.4.6.3寒冷地区防冻措施应完好。

1.5消火栓、消防炮

1.5.1室内消火栓

1.5.1.1消火栓箱应有明显标志。

1.5.1.2消火栓箱组件应齐全，箱门应开关灵活，开度应符合要求。

1.5.1.3消火栓的阀门应启闭灵活，栓口位置应便于连接水带。

1.5.2室外消火栓

1.5.2.1阀门应启闭灵活。

1.5.2.2地下式消火栓应有明显标志，井内应无积水。

1.5.2.3寒冷地区防冻措施应完好。

1.5.4启泵按钮

1.5.4.1外观完好，有透明罩保护，并配有击碎工具。

1.5.4.2被触发时，应直接启动消防泵，同时确认灯显示。

1.5.4.3按钮手动复位，确认灯随之复位。

1.5.5系统功能

1.5.5.1室内消火栓

1.5.5.1.1消火栓口处的静水压力应符合设计要求，且不应大于0.8Mpa。

1.5.5.1.2触发启泵按钮时，消防水泵应启动。

1.5.5.1.3消防水泵启动后，栓口出水压力应符合设计要求，且不应大于0.5Mpa。

1.6自动喷水灭火系统湿式、干式、预作用系统应设置在自动控制状态。

1.6.1报警阀组

1.6.1.1湿式报警阀组

1.6.1.1.1应有注明系统名称和保护区域的标志牌，压力表显示应符合设定值。

1.6.1.1.2控制阀应全部开启，并用锁具固定手轮，启闭标志应明显，采用信号阀时，反馈信号应正确。

1.6.1.1.3报警阀等组件应灵敏可靠，压力开关动作应向消防控制设备反馈信号。

1.6.2水流指示器

1.6.2.1应有明显标志。

1.6.2.2信号阀应全开，并应反馈启闭信号。

1.6.2.3水流指示器的启动与复位应灵敏可靠，并同时反馈信号。

1.6.3喷头

1.6.3.1应符合设计选型。

1.6.3.2闭式喷头玻璃泡色标应符合设计要求。

1.6.3.3不得有变形和附着物、悬挂物。

1.6.4末端试水装置阀门、试水接头、压力表和排水管应正常。

1.6.5系统功能

1.6.5.1湿式系统

1.6.5.1.1开启末端试水装置后，出水压力不应低于0.05Mpa，水流指示器、报警阀、压力开关应动作。

1.6.5.1.2报警阀动作后，距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB。

1.6.5.1.3应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵。

1.6.5.1.4消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。

1.6.5.5水幕系统

1.6.5.5.1自动控制系统应符合4.6.5.4.1～4.6.5.4.3。

1.6.5.5.2人为操作的系统，控制阀的启闭应灵活可靠。

1.6.5.6水喷雾系统

1.8气体灭火系统

1.8.1瓶组与储罐

1.8.1.1组件应固定牢固，手动操作装置的铅封应完好，压力表的显示应正常。

1.8.1.2应注明灭火剂名称，储瓶应有编号，驱动装置和选择阀应有分区标志牌，选择阀手动启闭应灵活。

1.8.2喷嘴喷口方向应正确，并应无堵塞现象。

1.8.3气体灭火控制器

1.8.3.1应符合4.3.3.1。

1.8.3.2自动、手动转换功能应正常，无论装置处于自动或手动状态，手动操作启动均应有效。

1.8.3.3装置所处状态应有明显的标志或灯光显示，反馈信号显示应正常。

1.8.4系统功能

1.8.4.1防护区内和入口处的声光报警装置，入口处的安全标志、紧急启停按钮应正常。

1.8.4.2火灾报警控制器确认火灾报警后的延时启动时间应符合设定值。

1.8.4.3应符合GB50263-1997的5.4.2要求。

1.9机械加压送风系统

1.9.1控制柜

1.9.1.1应有注明系统名称和编号的标志。

1.9.1.2仪表、指示灯显示应正常开关及控制按钮应灵活可靠。

1.9.1.3应有手动、自动切换装置。

1.9.2风机

1.9.2.1应有注明系统名称和编号的标志。

1.9.2.2传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好。

1.9.2.3启动运转平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响。

1.9.3送风阀

1.9.3.1安装牢固。

1.9.3.2开启与复位操作应灵活可靠，关闭时应严密，反馈信号应正确。

1.9.4系统功能

1.9.4.1应能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机，并向火灾报警控制器反馈信号。

1.9.4.2送风口的风速不宜大于7m/s。

1.9.4.3防烟楼梯间的余压值应为40Pa～50Pa，前室、合用前室的余压值为25Pa～30Pa。

1.10机械排烟系统

1.10.1控制柜  同4.9.1。

1.10.2风机  同4.9.2。

1.10.3排烟阀、排烟防火阀、电动排烟阀  同4.9.3。

1.10.4系统功能

1.10.4.1应能自动和手动启动相应区域排烟阀、排烟风机，并向火灾报警控制器反号。设有补风的系统，应在启动排烟风机的同时启动送风。

1.10.4.2排烟口的风速不宜大于10m/s，排烟量应符合设计要求。

1.10.4.3当通风与排烟合用风机时，应能自动切换到高速运行状态。

1.10.4.4电动排烟窗系统，应具有直接启动或联动控制开启功能。

1.11应急照明和疏散指示标志

1.11.1应急照明

1.11.1.1应牢固、无遮挡，状态指示灯正常。

1.11.1.2切断正常供电电源后，应急工作状态的持续时间不应低于表1规定。

表1：应急照明工作状态的持续时间

| 建筑类别 | 应急疏散照明工作状态的持续时间/min | 消防应急照明工作状态的持续时间/min |
| --- | --- | --- |
| 建筑高度超过100m的高层建筑 | ≥30 | ≥90 |
| 其他建筑 | ≥20 | ≥90 |

1.11.1.3疏散照明的地面照度不应低于0.5lx，地下工程疏散照明的地面照度不应低于5.0lx。

1.11.1.4配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，其工作面的照度，不应低于正常照明时的照度。

1.11.2疏散指示标志

1.11.2.1应牢固、无遮挡，疏散方向的指示应正确清晰。

1.11.2.2自发光疏散指示标志，当正常光源变暗后，应自发光，其亮度应符合GB15630-1995的6.10.4.3的要求，持续时间不应低于20min。

1.11.2.3灯光疏散指示标志，状态指示灯应正常。工作状态时，灯前通道地面中心的照度不应低于1.0lx。切断正常供电电源后，应急工作状态的持续时间不应低于表2规定。

表2：应急工作状态的持续时间表

| 建筑类别 | 应急工作状态的持续时间/min |
| --- | --- |
| 建筑高度超过100m的高层建筑 | ≥30 |
| 其他建筑 | ≥20 |

1.12应急广播系统

1.12.1扩音机

1.12.1.1仪表、指示灯显示正常，开关和控制按钮动作灵活。

1.12.1.2监听功能正常。

1.12.2扬声器外观完好，音质清晰。

1.12.3系统功能

1.12.3.1应能用话筒播音。

1.12.3.2应在火灾报警后，按设定的控制程序自动启动火灾应急广播。

1.12.3.3火灾应急广播与公共广播合用时，应符合GB50116-1998的5.4.3的规定。

1.12.3.4播音区域应正确，音质应清晰，环境噪声大于60dB的场所，火灾应急广播应高于背景噪声15dB。

1.13消防专用电话

1.13.1消防专用电话分机应以直通方式呼叫。

1.13.2消防控制室应能接受插孔电话的呼叫。

1.13.3消防控制室、消防值班室、企业消防站等应设外线电话。

1.13.4通话音质应清晰。

1.14防火分隔设施

1.14.1防火门

1.14.1.1组件齐全完好，应启闭灵活，关闭严密。

1.14.1.2防火门应能自动闭合，双扇防火门应按顺序关闭，关闭后应能从内、外两侧人为开启。

1.14.1.3常闭防火门开启后应能自动闭合。

1.14.1.4电动常开防火门，应在火灾报警后自动关闭并反馈信号。

1.14.1.5设置在疏散通道上，并设有出入口控制系统的防火门，应能自动和手动解除出入口控制系统。

1.14.2防火卷帘

1.14.2.1组件应齐全完好，紧固件应无松动现象。

1.14.2.2现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常，关闭时应严密。

1.14.2.3运行时应平稳顺畅、无卡涩现象。

1.142.4安装在疏散通道上的防火卷帘，应在一个相关探测器报警后下降至距地面1.8m处停止，另一个相关探测器报警后，卷帘应继续下降至地面，并向火灾报警控制器反馈信号。

1.14.2.5仅用于防火分隔的防火卷帘，火灾报警后应直接下降至地面，并应向火灾报警控制器反馈信号。

1.14.3电动防火阀

1.14.3.1应完好无损，开启与复位应灵活可靠，关闭时应严密。

1.14.3.2应在相关火灾探测器动作后自动关闭并反馈信号。

1.15消防电梯

1.15.1首层的消防电梯迫降按钮，应用透明罩保护，当触发按钮时，能控制消防电梯下降至首层，此时其他楼层按钮不能呼叫控制消防电梯，只能在轿厢内控制。

1.15.2轿厢内的专用对讲电话应正常。

1.15.3从首层到顶层的运行时间不应超过60s。

1.15.4联动控制的消防电梯，应由消防控制设备手动和自动控制电梯落首层，并接收反馈信号。

1.16灭火器

1.16.1选型、数量及放置地点应符合设计要求。

1.16.2应在有效期内使用，经过维修的应有维修标志，报废年限应符合GA95-1995的5.2要求。

1.16.3筒体应无明显锈蚀和凹凸等损伤，手柄、插销、铅封、压力表等组件应齐全完好，灭火器型号标识应清晰、完整。

1.16.4压力表指针应在绿色区域范围内。

四、维护方案、细则

为了保证该建筑的安全，持特定维护方案和细则，维护的目的，是为使所用消防设备能处于完好的状态，使正在运行的系统处于最佳工作状态，使所有的联动系统给予信号时能正常地启动与运行，在万一有火灾灾情出现时，各灭火报警和灭火系统能及时的发现火情，及时报警及迅速的消除灾情。

（一）为了达到上述的目的，特制定了如下的措施：

1、建立一条龙维护服务体系：由于本工程涉及的厂家多，系统复杂，在维护的同时，积极与各厂家取得联系并建立良好的关系，从而保证各种消防设备的供应，建立完善的质量体系。

2、在工程消防系统维护初期应对各系统进行全面检查并进行维修，使各系统均能正常工作，按规程、制度对各系统进行保养，在发现有问题或用户发现系统异常时，立即对系统进行维修，具体内容如下：

（1）检查所有报警控制柜、盘的功能是否正常。

（2）检查各控制器的供电情况、备用电源和状态以及电源的自动切换功能。

（3）检查各控制器的各类指示灯是否正常和声光报警情况。

（4）对所有探测器进行模拟火灾测试，确认其能否正常工作。

（5）对线路进行线间和接地电阻测试，检查线路是否有老化现象。

（6）检查各设备的接线情况和线路标识，保证线路良好。

（7）对压力开关，消火栓按钮进行全面测试，保证其动作信号能传送至相应的控制器并启动消防泵。

（8）检查手报、水流指示器、信号阀的动作是否能正常报警。

（9）检查各设备之间通讯线路是否正常，区域报警器和消防值班室的集中控制器是否均能显示报警点位。

（10）在消防控制室进行远程起停消防泵，检查泵能否正常工作。

（11）对各联动系统进行检测，各装置能否达到设计及规范要求。

（12）检查气体灭火系统灭火剂存储的压力、气动源的压力是否达到设计要求。

（二）在初次全面检查中发现问题及时处理，并联系厂家做好设备供工作，初次检查并保证系统完全正常运行，需要进行制定严密的巡检制度：

（1）建立严格的月、季、年巡检制度，成立维护项目组，项目负责人一名，项目工程师一名，电气工长一名，管道工长一名，工人四名。定期对用户的消防设施、设备进行巡检，这样，可以及时地查出用户消防设施、设备在运行过程中存在的潜在隐患，不安因素并立即加以排除。保证用户消防设施设备的完好率及各系统的正常运行。使设备及各系统在火灾灾情出现时能正确无误地启动、运行。在巡检时，及时了解征求用户的各项要求，反映的各种情况，并不断提高服务质量。

月巡检规定：每一月对所有维护点进行一次巡检，巡检细则见月检表。

巡检内容和标准：

1、对维护点上的每个系统按月检表所要求逐项目检查。

2、检查完毕后由甲方有关人员签字认可。

3、发现问题，及时处理，保证系统正常。

（2）季巡检规定：每个季度对每个维护点进行一次巡检，巡检细则见季检表。

巡检内容和标准：

1、对维护点上的每个系统按季检表要求逐项目检查。

2、发现问题及时处理，不留任何安全隐患

（3）年巡检规定：每年最后一个月对各维护点做一次全面检验，巡检细则结合季检表和月检表进行。

巡检时间：双方协商确定。

巡检内容和标准：

1、对维护点的每个系统按计划内容检查。

2、写出维护点的年终报告。

（三）对维护项目组人员的要求：

维护项目组除加强对各维护点的巡查巡检外，对各维护点出现的隐患、故障将加强维修工作。对消防各系统隐患及故障的检查和及时排除，是技术性很强、责任心要求很高的工作，因此维护项目各人员必须加强本专业技术的学习、钻研，加强工作的责任心，搞好本职工作，为了保障各维护点的各系统高效可靠，特作以下规定：

（1）与用户保持密切联系，经常了解系统运做情况；

（2）每天确定专人值班，用户随叫随到，及时排除各种故障；

（3）每次故障排除后，必须填写维修卡（附后），及排除故障单（附后）。

（4）平时应急维护应在接到用户电话后2小时内到现场进行处理。

（5）在全面维护的基础上，对用户管理人员进行专业培训，让之全面掌握系统构成和操作程序，在紧急情况下，能做到应急处理。

五、维护工程档案的建立

1、每次检查消防系统，均作详细的表格记录，且应用户和维护项目负责人签字生效，记录系统运行情况，检查出的问题和处理结果。

2、每次维修、检测均应详细的表格记录，且应用户和维护项目负责人签字生效，记录维护原因、办法及系统修复的运行情况。

3、维护人员接到用户的报修电话后，应做报修记录表格，并派出人员检修。

4、每年巡检后，维保单位将全面整理维护一年内所有记录和表格，做成一本维护档案，协助用户做好档案管理工作，维保单位将做好年度总结及对工程下一年维护工作的计划，供用户参考。

5、进行技术交流，听取用户维护工作的意见，做成以后工作的标准和提维保单位维护人员的维护水平。

六、克拉玛依校区建筑物消防设施、设备基本情况（见附表）

附表:

地点：A1   建筑面积：20729平方米

|  | 消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法）套 | 消防箱（灭火器数量、位置标示、使用标示）套 | 防火门（单门、 对开门、玻璃） | 应急灯 （型号） | 逃生 指示牌 | 按压式 报警器 | 声光报 警器 | 机械 强排口 | 消防控 制柜 | 烟感 器 | 喷淋 头 | 消防水管控制阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 篮球馆 | 38套消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法） | 一箱（2个手提式干粉灭火器3kg）X38套；手推式干粉灭火器35kgX4套 | 42扇；33个双开门带玻璃； 9个单开门 ； | 38个 型号：AT-ZF-JC-E3W | 73 | 20 | 20 | 262 | 3 | 148 | 760 | 1 |
| 排球馆 | 7套消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法） | 一箱（2个手提式干粉灭火器3kg）X7套； 手推式干粉灭火器35kgX4套 | 6扇5个双开门带玻璃1个单开门 ； | 15个 型号AT-ZF-JC-E3W | 10 | 3 | 3 | 22 | 无 | 14 | 140 | 1 |
| 羽毛球馆 | 6套消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法） | 一箱（2个手提式干粉灭火器3kg）X6套； 手推式干粉灭火器35kgX4套 | 7扇6个双开门带玻璃1个单开门 ； | 18个 型号：AT-ZF-JC-E3W | 12 | 4 | 4 | 24 | 无 | 6 | 120 | 无 |
| 乒乓馆 | 6套消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法） | 一箱（2个手提式干粉灭火器3kg）X6套、手推式干粉灭火器35kgX4套 | 9扇7个双开门带玻璃2个单开门 ； | 17个 型号：AT-ZF-JC-E3W | 12 | 2 | 2 | 64 | 无 | 40 | 38 | 1 |
| 跆拳道馆 | 7套消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法） | 一箱（2个手提式干粉灭火器3kg）X7套 | 无 | 11个 型号：AT-ZF-JC-E3W | 23 | 3 | 3 | 23 | 无 | 48 | 370 | 无 |
| 中央厅 | 8套消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法） | 一箱（2个手提式干粉灭火器3kg）X8套 | 10扇10个双开门带玻璃； | 7个 型号：AT-ZF-JC-E3W | 14 | 5 | 5 | 28 | 无 | 42 | 462 | 无 |
| 地下室 | 11套消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法） | 一箱（2个手提式干粉灭火器3kg）X11套 | 20扇15个双开门带玻璃5个单开门 ； | 17个 型号：AT-ZF-JC-E3W | 28 | 8 | 8 | 38 | 无 | 63 | 443 | 30 |
| 合计 | 83套消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法） | 83套（2个手提式干粉灭火器3kg）16个手推式干粉灭火器35kg | 94扇 76个双开门带玻璃；18个单开门 ； | 123个型号：AT-ZF-JC-E3W | 172 | 45 | 45 | 461 | 3 | 361 | 2625 | 33 |

地点：B1  建筑面积：11579平方米 （以下为1栋宿舍楼的消防设施数量，B1-B8共计8栋学生宿舍楼）

|  | 消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法）套 | 消防箱（灭火器数量、位置、使用标示）套 | 防火门（单门、 对开门、玻璃） | 应急灯 （型号） | 逃生 指示牌 | 按压式 报警器 | 声光报 警器 | 机械 强排口 | 消防控 制柜 | 烟感 器 | 喷淋 头 | 消防水管控制阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 | 8套消防栓柜 | 一箱（2个手提式干粉灭火器4kg）X9套 | 11扇，5个单开门带玻璃；3个对开门带玻璃； 3个单开门无玻璃。 | 34个型号：CZ-ZLJC-E2W-(e-bus/10-19-1Lx) | 47 | 9 | 9 | 2 | 1 | 48 | 无 | 2 |
| 二楼 | 8套消防栓柜 | 一箱（2个手提式干粉灭火器4kg）X8套 | 5扇，2个单开门带玻璃； 1个对开门带玻璃； 2个单开门无玻璃。 | 33个型号：CZ-ZLJC-E2W-(e-bus/10-19-1Lx) | 43 | 7 | 7 | 2 | 无 | 40 | 无 |  |
| 三楼 | 8套消防栓柜） | 一箱（2个手提式干粉灭火器4kg）X8套 | 5扇，2个单开门带玻璃； 1个对开门带玻璃； 2个单开门无玻璃。 | 33个型号：CZ-ZLJC-E2W-(e-bus/10-19-1Lx) | 43 | 7 | 7 | 2 | 无 | 40 | 无 |  |
| 四楼 | 8套消防栓柜 | 一箱（2个手提式干粉灭火器4kg）X8套 | 5扇，2个单开门带玻璃； 1个对开门带玻璃； 2个单开门无玻璃。 | 33个型号：CZ-ZLJC-E2W-(e-bus/10-19-1Lx) | 43 | 7 | 7 | 2 | 无 | 40 | 无 |  |
| 五楼 | 9套消防栓柜 | 一箱（2个手提式干粉灭火器4kg）X8套 | 5扇，2个单开门带玻璃； 1个对开门带玻璃； 2个单开门无玻璃。 | 31个型号：CZ-ZLJC-E2W-(e-bus/10-19-1Lx) | 43 | 7 | 7 | 2 | 无 | 40 | 无 |  |
| 合计 | 41套消防栓柜（ | 41套 | 31扇，13个单开门带玻璃；7个对开门带玻璃； 11个单开门无玻璃。 | 161个型号均为：CZ-ZLJC-E2W-(e-bus/10-19-1Lx) | 219 | 37 | 37 | 10 | 1 | 208 | 无 |  |

地点：B9   建筑面积：12929平方米

|  | 消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法）套 | 消防箱（灭火器数量、位置标示、使用标示）套 | 防火卷帘、门（单门、对开门、玻璃） | 应急灯 （型号） | 逃生 指示牌 | 按压式 报警器 | 声光报 警器 | 机械 强排口 | 消防控 制柜 | 烟感器 | 喷淋头 | 消防水管控制阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人防工程 | 14 | 6 | 9 | 13 | 44 | 5 | 2 | 0 | 0 | 93 | 280 | 3 |
| 一楼左 石大 | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 108 | 0 |
| 一楼中 | 2 | 6 | 玻璃门8 自动门2 防火门7 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 22 | 86 | 0 |
| 一楼右 中快 | 8 | 5 | 27 | 22 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 56 | 160 | 8 |
| 二楼左 汇利 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 20 | 60 | 4 |
| 全味 | 3 | 2箱 灭火器4个 | 对开门2个 | 6 | 11 | 1 | 1 |  |  | 12 | 18 | 3 |
| 二楼中 | 2 | 6 | 玻璃门1 防火门8 卷帘1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 92 | 0 |
| 二楼右 诺氏 | 8 | 10 | 10 | 18 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 144 | 0 |
| 合计 | 46 | 50 | 91 | 79 | 135 | 32 | 28 | 8 | 4 | 242 | 930 | 15 |

地点：B10    建筑面积：12929平方米

|  | 消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法）套 | 消防箱（灭火器数量、位置标示、使用标示）套 | 防火卷帘、门（单门、对开门、玻璃） | 应急灯 （型号） | 逃生指示牌 | 按压式 报警器 | 声光报 警器 | 机械 强排口 | 消防控 制柜 | 烟感器 | 喷淋头 | 消防水管控制阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人防 工程 | 28 | 6 | 9 | 13 | 44 | 5 | 2 | 0 | 1 | 93 | 280 | 3 |
| 一楼左 外婆湾 | 6 | 11 | 22 | 8 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 44 | 155 | 6 |
| 一楼中 | 4 | 3 | 玻璃门4自动门2 防火门7 | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 |  | 20 | 90 | 0 |
| 一楼右 穆妮沙 | 7 | 7 | 26 | 17 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 187 | 3 |
| 二楼左 博瓦 | 8 | 10 | 10 | 18 | 28 | 5 | 5 | 0 |  | 20 | 144 | 0 |
| 二楼中 | 3 | 2 | 玻璃门1 防火门8 卷帘1 | 6 | 18 | 3 | 4 | 1 |  | 25 | 70 | 0 |
| 二楼右 天泰 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20 | 4 |
| 辣香芹 | 4 | 1箱灭火器2个 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 4 | 85 | 0 |
| 合计 | 58 | 48 | 143 | 63 | 131 | 31 | 22 | 6 | 2 | 209 | 861 | 13 |

地点：B11

|  | 消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法）套 | 消防箱（灭火器数量、位置标示、使用标示）套 | 防火门（单门、 对开门、玻璃） | 应急灯 （型号） | 逃生 指示牌 | 按压式 报警器 | 声光报 警器 | 机械 强排口 | 消防控 制柜 | 烟感 器 | 喷淋 头 | 消防水管控制阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  | 18套 | 单1，对开3，玻璃8小，5大 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3， |  |  |

地点：B12   建筑面积：903平方米

|  | 消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法）套 | 消防箱（灭火器数量、位置标示、使用标示）套 | 防火门（单门、 对开门、玻璃） | 应急灯 （型号） | 逃生 指示牌 | 按压式报警器 | 声光报警器 | 机械 强排口 | 消防控制柜 | 烟感 器 | 喷淋 头 | 消防水管控制阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  | 14套 | 单3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地点：B13

|  | 消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法）套 | 消防箱（灭火器数量、位置标示、使用标示）套 | 防火门（单门、 对开门、玻璃） | 应急灯 （型号） | 逃生 指示牌 | 按压式报警器 | 声光报警器 | 机械 强排口 | 消防控制柜 | 烟感 器 | 喷淋 头 | 消防水管控制阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  | 5套 | 8单，1双 | 10 | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 二层 |  | 3套 | 4双 | 15 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 8 | 5双，8单 | 25 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |

地点：C1消防设施设备统计表建筑面积：19461平方米

|  | 消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法）套 | 消防箱（灭火器数量、位置标示、使用标示）套 | 防火卷帘、门（单门、对开门、玻璃） | 应急灯 （型号） | 逃生 指示牌 | 按压式 报警器 | 声光报 警器 | 机械 强排口 | 消防控 制柜 | 烟感 器 | 喷淋 头 | 消防水管控制阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一1区 | 6 | 6 15 | 4 | 9 |  | 3 | 3 |  | 1 | 53 | 100 |  |
| 一2区 | 6 | 6 14 | 3 | 13 |  | 3 | 3 |  |  | 44 | 124 | 1 |
| 二1区 | 6 | 6 12 | 2 | 9 |  | 3 | 3 |  |  | 39 | 173 |  |
| 二2区 | 6 | 6 12 | 2 | 13 |  | 3 | 3 |  |  | 42 | 136 | 1 |
| 三1区 | 6 | 6 12 | 2 | 9 |  | 3 | 3 |  |  | 39 | 173 |  |
| 三2区 | 6 | 6 12 | 2 | 13 |  | 3 | 3 |  |  | 42 | 136 | 1 |
| 四1区 | 6 | 6 12 | 2 | 9 |  | 3 | 3 |  |  | 39 | 173 |  |
| 四2区 | 6 | 6 12 | 2 | 13 |  | 3 | 3 |  |  | 42 | 136 | 1 |
| 五1区 | 6 | 6 12 | 2 | 7 |  | 3 | 3 |  |  | 39 | 173 |  |
| 五2区 | 6 | 6 12 | 2 | 11 |  | 3 | 3 |  |  | 42 | 136 | 1 |
| 合计 | 60 | 60 125 | 23 | 106 |  | 30 | 30 |  | 1 | 425 | 1466 | 5 |

地点：C2消防设施设备统计表      建筑面积：38771平方米

|  | 消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法）套 | 消防箱（灭火器数量、位置标示、使用标示）套 | 防火卷帘、门（单门、对开门、玻璃） | 应急灯 （型号） | 逃生 指示牌 | 按压式 报警器 | 声光报 警器 | 机械 强排口 | 消防控 制柜 | 烟感 器 | 喷淋 头 | 消防水管控制阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一1区 | 4 | 4 8个灭火器 | 防火卷帘42个不包地下室 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 |  | 34 | 539个（含地下室） | 2 |
| 一2区 | 3 | 3 6 |  | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |  | 37 |  |  |
| 一3区 | 2 | 2 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 |  | 45 |  |  |
| 一4区 | 4 | 4 8 |  | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 |  | 46 |  |  |
| 一5区 | 4 | 4 8 |  | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 37 |  |  |
| 二1区 | 4 | 4 7 |  | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 |  | 32 | 512 D159 89 92 92 62 216 | 2 |
| 二2区 | 4 | 4 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 45 |  |  |
| 二3区 | 3 | 3 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 |  | 46 |  |  |
| 二4区 | 4 | 4 8 |  | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |  | 41 |  |  |
| 二5区 | 3 | 3 6 |  | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |  | 39 |  | 2 |
| 三1区 | 4 | 4 8 |  | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 |  | 32 |  |  |
| 三2区 | 3 | 3 6 |  | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 |  | 47 |  |  |
| 三3区 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 |  | 47 |  |  |
| 三4区 | 5 | 5 10 |  | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 |  | 49 |  | 2 |
| 三5区 | 3 | 3 6 |  | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 47 |  |  |
| 四1区 | 4 | 4 8 |  | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | 32 | 65 | 2 |
| 四2区 | 3 | 3 6 |  | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 |  | 54 | 87 |  |
| 四3区 | 3 | 3 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 |  | 47 | 92 |  |
| 四4区 | 5 | 5 10 |  | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 |  | 49 | 73 | 2 |
| 四5区 | 5 | 5 10 |  | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 47 | 186 |  |
| 五1区 | 4 | 4 8 |  | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 |  | 32 | 81 | 2 |
| 五2区 | 4 | 4 8 |  | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 |  | 54 | 87 |  |
| 五3区 | 3 | 3 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 44 | 94 |  |
| 五4区 | 4 | 4 8 |  | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 |  | 50 | 84 | 2 |
| 五5区 | 4 | 4 8 |  | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |  | 47 | 175 |  |
| 合计 | 89 | 89 173 | 8 | 69 | 130 | 69 | 69 | 34 | 1台 | 1087 | 2747 | 16 |

地点：C3消防设施设备统计表      建筑面积：23529平方米

|  | 消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法）套 | 消防箱（灭火器数量、位置标示、使用标示）套 | 防火卷帘、门（单门、对开门、玻璃） | 应急灯 （型号） | 逃生 指示牌 | 按压式 报警器 | 声光报 警器 | 机械 强排口 | 消防控 制柜 | 烟感 器 | 喷淋 头 | 消防水管控制阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一1区 | 6 | 12 | 单4，双3 | 6 | 20 | 4 | 4 | 2 |  | 48 | 175 | 1 |
| 一2区 | 9 | 18 | 7 8 | 8 | 25 | 6 | 9 | 4 |  | 50 |  | 9 |
| 二1区 | 6 | 12 | 4 2 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 |  | 40 | 251 | 4 |
| 二2区 | 9 | 18 | 3 6 | 8 | 18 | 7 | 8 | 3 |  | 62 |  |  |
| 三1区 | 7 | 14 | 4 2 | 8 | 15 | 4 | 4 | 2 |  | 49 |  |  |
| 三2区 | 7 | 14 | 3 3 | 8 | 12 | 6 | 3 | 3 |  | 47 | 271 | 3 |
| 四1区 | 7 | 14 | 4 2 | 8 | 15 | 4 | 4 | 2 |  | 50 |  |  |
| 四2区 | 8 | 16 | 3 4 | 8 | 15 | 5 | 5 | 3 |  | 51 |  |  |
| 五1区 | 7 | 14 | 4 2 | 4 | 15 | 5 | 5 | 2 |  | 55 | 299 |  |
| 五2区 | 8 | 16 | 3 2 | 8 | 18 | 5 | 5 | 3 |  | 63 |  | 3 |
| 合计 | 74 | 148 | 单39，双34 | 74 | 165 | 50 | 49 | 26 |  | 515 | 123 | 20 |

地点：C5消防设施设备统计表      建筑面积：22455平方米

|  | 消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法）套 | 消防箱（灭火器数量、位置标示、使用标示）套 | 防火卷帘、门（单门、对开门、玻璃） | 应急灯 （型号） | 逃生 指示牌 | 按压式 报警器 | 声光报 警器 | 机械 强排口 | 消防控 制柜 | 烟感 器 | 喷淋 头 | 消防水管控制阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一1区 | 6 | 6 12 |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 5 | 51 | 1 |
| 一2区 | 7 | 10 20 |  | 13 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 20 |  | 3 |
| 二1区 | 5 | 5 10 | 3 | 6 | 2 | 2 |  |  |  | 5 | 11 | 1 |
| 二2区 | 7 | 7 18 |  | 18 | 3 | 7 | 1 | 2 |  | 21 |  |  |
| 三1区 | 5 | 5 10 | 3 | 10 | 1 | 5 |  |  |  | 10 |  | 1 |
| 三2区 | 7 | 7 18 |  | 24 | 3 | 8 | 1 | 2 |  | 26 |  |  |
| 四1区 | 5 | 5 10 | 3 | 10 | 1 | 5 |  |  |  | 10 | 7 | 1 |
| 四2区 | 7 | 7 18 |  | 24 | 3 | 8 | 1 | 2 |  | 26 |  |  |
| 五1区 | 5 | 5 10 | 3 | 10 | 1 | 5 |  |  |  | 10 | 7 | 1 |
| 五2区 | 8 | 7 18 |  | 24 | 3 | 8 | 1 | 2 |  | 26 |  |  |
| 合计 | 62 | 144 | 12 | 140 | 22 | 62 | 5 | 10 | 1 | 159 | 76 | 8 |

地点：C6消防设施设备统计表      建筑面积：18903平方米

|  | 消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法）套 | 消防箱（灭火器数量、位置标示、使用标示）套 | 防火卷帘、门（单门、对开门、玻璃） | 应急灯 （型号） | 逃生指示牌 | 按压式报警器 | 声光报警器 | 机械 强排口 | 消防控制柜 | 烟感 器 | 喷淋 头 | 消防水管控制阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一1区 | 5 | 10 | 单4 双4 | 13 | 7 | 3 | 3 |  | 1 | 14 | 62 | 1 |
| 一2区 | 4 | 7 | 单2 双9 | 11 | 12 | 3 | 3 |  |  | 16 | 100 |  |
| 一3区 | 4 | 8 | 单4 双11 | 4 | 15 | 3 | 3 |  |  | 15 | 67 |  |
| 二1区 | 5 | 9 | 单0 双2 | 10 | 6 | 3 | 3 |  |  | 17 | 75 | 1 |
| 二2区 | 4 | 6 | 单1 双6 | 12 | 7 | 3 | 3 |  |  | 19 | 112 |  |
| 二3区 | 4 | 7 | 单1 双1 | 5 | 6 | 3 | 3 |  |  | 8 | 48 |  |
| 三1区 | 5 | 10 | 单0 双2 | 13 | 9 | 3 | 3 |  |  | 16 | 75 | 1 |
| 三2区 | 4 | 8 | 单1 双6 | 7 | 8 | 3 | 3 |  |  | 17 | 97 |  |
| 三3区 | 4 | 8 | 单1 双1 | 8 | 7 | 3 | 3 |  |  | 12 | 66 |  |
| 四1区 | 5 | 10 | 单0 双2 | 14 | 7 | 3 | 3 |  |  | 17 | 87 | 1 |
| 四2区 | 4 | 8 | 单1 双6 | 8 | 8 | 3 | 3 |  |  | 17 | 96 |  |
| 四3区 | 4 | 7 | 单1 双1 | 8 | 8 | 3 | 3 |  |  | 11 | 64 |  |
| 五1区 | 3 | 5 | 单0 双3 | 8 | 6 | 3 | 3 |  |  | 8 | 43 |  |
| 五2区 | 4 | 8 | 单1 双6 | 8 | 8 | 3 | 3 |  |  | 17 | 104 |  |
| 五3区 | 4 | 8 | 单1 双1 | 8 | 8 | 3 | 3 |  |  | 9 | 47 |  |
| 合计 | 63 | 119 | 单18 双61 | 137 | 122 | 45 | 45 |  | 1 | 213 | 1143 | 4 |

地点：C7消防设施设备统计表  建筑面积：15266平方米

|  | 消防栓柜（栓、带、枪、盘、报警器、用法）套 | 消防箱（灭火器数量、位置标示、使用标示）套 | 防火卷帘、门（单门、对开门、玻璃） | 应急灯 （型号） | 逃生 指示牌 | 按压式 报警器 | 声光报 警器 | 机械 强排口 | 消防控 制柜 | 烟感 器 | 喷淋 头 | 消防控制阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一1区 | 5 三区 7 | 10 三区14 | 双7 单0 |  | 19 | 5 | 5 |  | 1 | 36 | 88 | 2 |
| 一2区 | 3 | 6 | 10 6 |  | 10 | 3 | 3 |  |  | 23 | 73 | 1 |
| 二1区 | 5 6 | 10 12 | 9 |  | 10 | 4 | 4 |  |  | 24 | 90 | 1 |
| 二2区 | 4 | 8 | 6 4 |  | 8 | 3 | 3 |  |  | 17 | 64 |  |
| 三1区 | 4 6 | 8 12 | 9 |  | 14 | 4 | 4 |  |  | 24 | 98 | 1 |
| 三2区 | 5 | 10 | 6 2 |  | 12 | 3 | 3 |  |  | 17 | 64 |  |
| 四1区 | 4 6 | 8 12 | 7 3 |  | 12 | 4 | 4 |  |  | 24 | 98 | 1 |
| 四2区 | 5 | 10 | 6 2 |  | 11 | 3 | 3 |  |  | 17 | 64 |  |
| 五1区 | 4 6 | 8 12 | 8 3 |  | 12 | 4 | 4 |  |  | 24 | 98 | 1 |
| 五2区 | 5 | 10 | 6 2 |  | 12 | 3 | 3 |  |  | 17 | 64 |  |
| 合计 | 75 | 150 | 双73，单22 |  | 120 | 36 | 36 |  |  | 223 | 865 | 7 |

建筑面积：9400平方米  地点：F1

|  | 消防栓柜 | 消防箱 | 防火门 | 应急灯 | 逃生 指示牌 | 按压报警器 | 声光报 警器 | 机械 强排口 | 消防控 制柜 | 烟感 器 | 喷淋 头 | 消防水管控制阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公区 一层 | 6套 | 6套 | 单3，对开3 | 10 | 10 | 3 | 3 |  | 1 | 46 | 176 | 1 |
| 办公区二层 | 8套 | 8套 | 单2，对开2 | 8 | 10 | 3 | 3 |  |  | 47 | 255 |  |
| 库房区 | 13 | 13 | 29（铁门18个） | 18 | 23 | 14 | 14 | 3 |  | 55 | 473 | 4 |
| 车库一区 | 5套 | 7套（灭火器14个） | 16个 | 9 | 11 |  |  |  |  |  |  | 4个 |

| 校区单体面积明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 序号 | 项目名称 | 建筑面积 | 建设情况 |
| A区：湖滨公共区 | A-1 | 综合体育馆 | 20139.9 | 已完成 |
|  | A-3 | 图文信息中心 | 49639.55 | 进行中 |
|  | A-6 | 1#换热站 | 436.12 | 已完成 |
|  | A-7 | 4#水加热设备站 | 344.96 | 已完成 |
| B区：学生西生活区 | B1-B8 | B区学生公寓 | 92643.35 | 已完成 |
|  | B9-B10 | 1#、2#学生餐厅 | 25858.88 | 已完成 |
|  | B11 | 洗衣房 | 2178.23 | 已完成 |
|  | B12 | 锅炉房 | 903.88 | 已完成 |
|  | B13 | 1#水加热设备站 | 757.68 | 已完成 |
| C区：教研区 | C1 | 一号公共教学楼 | 19460.67 | 已完成 |
|  | C2 | 石油工程系教学楼 | 38901.81 | 已完成 |
|  | C3 | 信息工程系教学楼 | 23529.65 | 已完成 |
|  | C5 | 电子电气系教学楼 | 22608.8 | 已完成 |
|  | C6 | 机械工程系教学楼 | 19655.01 | 已完成 |
|  | C7 | 二号公共教学楼 | 15117.49 | 已完成 |
|  | C8 | 石化工程系教学楼 | 24326.4 | 已完成 |
| D区：学生东生活区 | D1-D4 | D1-D4学生公寓 | 46321.68 | 进行中 |
|  | D13 | 3#水加热站 | 740 | 进行中 |
| I区：运动休闲区 | I-1 | 室外运动场 | 9199 | 已完成 |
| J区 | J-2 | 国际交流中心 | 19259.08 | 已完成 |
|  | J-1 | 行政办公楼 | 29775.08 | 已完成 |
| K区：学员公寓区 | K1-K4 | 1#-4#学员公寓 | 41281.8 | 已完成 |
|  | K5-K7 | 5#-7#学员公寓 | 30961.35 | 进行中 |
|  | F1 | 后勤中心 | 8604.95 | 已完成 |
|  | K16 | 2#水加热设备站 | 344.96 | 已完成 |
| F区:实训区 | F-34 | 热工实训厂房 | 4132.91 | 已完成 |
|  | F-2 | 热注实训厂房 | 4482.21 | 已完成 |
|  | F-3 | 采油鉴定厂房 | 3164.8 | 已完成 |
|  | F-4 | 采油实训厂房一 | 2992.5 | 已完成 |
|  | F-5 | 采油实训厂房二 | 5174.5 | 已完成 |
|  | F-6 | 采油实训厂房三 | 2992.5 | 已完成 |
|  | F-7 | 采油实训厂房四 | 2992.5 | 已完成 |
|  | F-8 | 采气厂房 | 5369.22 | 已完成 |
|  | F-9 | 天然气处理厂房 | 2992.11 | 已完成 |
|  | F-10 | 油气集输厂房 | 3166.9 | 已完成 |
|  | F-11 | 采出水及注水厂房 | 3166.9 | 已完成 |
|  | F-12 | 多功能厂房 | 1865.9 | 已完成 |
|  | F-13 | 油气储运厂房 | 2924.4 | 已完成 |
|  | F-16 | 机械加工厂房 | 6653.18 | 已完成 |
|  | F-17 | 钳工实训厂房 | 8160.12 | 已完成 |
|  | F-18 | 焊接加工厂房 | 3894.07 | 已完成 |
|  | F-19 | 热处理实训厂房 | 1965.1 | 已完成 |
|  | F-20 | 绿化水增压泵房 | 356 | 已完成 |
|  | F-21 | 9#换热站 | 453.75 | 已完成 |
|  | F-28 | 钻井实训厂房 | 3205.38 | 已完成 |
|  | F-29 | 钻井工具实训厂房 | 3205.38 | 已完成 |
|  | F-30 | 钻井柴油机实训厂房 | 3205.38 | 已完成 |
|  | F-31 | 井下作业实训厂房 | 4327.88 | 已完成 |
|  | F-32 | 井控模拟演示中心 | 1267.76 | 已完成 |
|  | F-33 | 井下作业室外实训场 | 13086.7 | 已完成 |
| 合计 |  |  | 638188.33 |  |

# 第六部分  维保服务合同

新疆建筑消防设施维护保养合同

新疆维吾尔自治区公安厅消防局

新疆维吾尔自治区工商行政管理局 制定

使 用 说 明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，合同签订前请仔细阅读。

二、消防工程维护保养专业性强，涉及公共安全，因此为更好地维护双方当事人的权益，双方签订合同时应尽到审慎义务，力求合同条款约定具体、严密。

三、承包人（乙方）应具有相应的消防工程维保资质（或消防工程施工资质），发包人（甲方）签订合同前应验看承包人的《企业法人营业执照》和企业资质证书原件，确保资质等级与拟承揽的维保工程规模相一致。具有相应的消防工程施工资质（或消防工程维保资质）的单位可以登陆新疆消防产业信息网查询。

四、本合同签订后应当在新疆消防产业信息网备案，维保记录及报告必须及时通过新疆消防产业信息网《消防施工维保单位信息管理系统》上传。

五、本合同文本自本通知下发之日起使用。今后凡未制定新的版本前，本版本延续使用。

合同编号

消防设施维护合同

发包人（甲方）:

承包人（乙方）:

根据《中华人民共和国消防法》、《新疆维吾尔自治区消防条例》、《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）等法律法规和技术标准的规定，经双方协商确定，就甲方所委托范围及期限内的建筑消防设施维护保养工作相关具体事宜，签订本合同。

《建筑消防设施检测技术规程》（GA503－2004）、《建筑消防设施质量检测评定规程》（DB65/T3253-2011）等相关规定，经甲乙双方协商确定，就甲方建筑消防设施检测项目相关具体事宜，签订本合同。

维护保养建筑工程名称：

维护保养建筑工程地址：

第一条 维护保养消防工程范围

本合同指定的建筑消防设施系统包括以下    项内容：

□消防水源                □消防给水系统

□室内消火栓系统          □室外消火栓系统

□火灾自动报警系统        □自动喷水灭火系统

□气体灭火系统            □泡沫灭火系统

□固定消防炮灭火系统      □干粉灭火系统

□其他灭火系统            □防烟排烟系统

□防火分隔系统            □疏散指示标志

□消防应急照明            □灭火器材

□消防电梯                □防火阻燃措施

□消防供配电设施

第二条 维护保养消防工程内容

乙方根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201－2010）及甲方

建筑消防设施的实际情况，向甲方提供《维护方案》并经甲方审核确认。本着“质量第一、用户至上”的服务宗旨，严格按照甲、乙双方确定的《维护方案》进行消防系统的维修服务，具体为：

一、委托消防工程范围内各系统的定期测试和检修。

二、委托消防工程范围内各系统故障以及隐患的处理、排除。

三、委托消防工程范围内各系统故障以及易损件的维护、修理、更换。

四、《维护方案》中确定的其他维护保养服务。

第三条 维护保养消防工程时间周期

每月按《维护方案》对消防系统各设备至少进行一次检测维护，每季度按《维护方案》中季检要求对消防系统进行全面检测维护。每年度按《维护方案》中年检要求对系统进行全面的年度检测维护。

注：

1、月、季、年检要求详见维护方案。

2、季、年检的检测时间甲、乙双方具体商定。

3、在进行季、年检的当周不再进行周检。

第四条 维护保养消防工程的合同期限、金额及付款方式

一、消防工程维修服务的期限为    年，自    年    月    日起到    年    月     日止。

二、消防工程维护服务费用为每年    元整。

三、甲方在本合同签订之日起     日内(即     年     月     日前）向乙方支付本年度维护费用的       %，即人民币       元。乙方完成本年度维护服务工作一半（即服务满半年）后，甲方在半年期满后     日内（即     年     月      日前）向乙方支付本年度维护费用的        %，即人民币                    元。本年度维护服务期满后（即     年     月     日前），甲方向乙方支付剩余的本年度维护费用      元。以后每年度的维护费用参照上述服务年度的时间支付。

第五条 甲方的权利和义务

一、甲方必须按本合同约定的付款方式按时拨付合同款给乙方，不得借故拖欠各种应付款项，如发生无故拖欠现象，视为甲方违约，将按本合同约定承担违约责任。

二、甲方消防控制室实行24小时值班制度，每班工作时间不大于8小时，每班人员不少于2人，且均应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上等级的职业资格证书；值班人员必须严格落实日常巡视、检查、记录等制度，一旦发现故障不能自行排除时，应及时通知乙方。

三、甲方应为给乙方提供检测维修现场使用的机具、升降设备，为乙方的工作提供便利。

四、甲方应向乙方提供有关消防系统的有关竣工图、设备逻辑关系表、端子图、消防系统各设备详细资料以及消防控制设备的操作说明书等乙方需要的相关资料。

五、甲方交给乙方维护的消防系统各种设备和设施应无故障和损坏，并由乙方认可；若系统存在明显的故障和设备损坏，甲方应负责解决。

六、合同期间内：由于甲方原因需对消防设备进行整改、增减或移位时，所需费用由甲方承担；由于非乙方原因造成系统程序发生故障，其程序改写、修复、调试费用由甲方承担。在维修保养过程中如发现消防设备或部件存在质量问题，影响系统正常工作需另购置时，设备由甲方负责，乙方负责对设备或部件进行更换。双方另有约定的按约定执行。

七、合同期间非乙方原因造成的消防设备丢失或损坏产生的更换和维修费用由甲方承担。

八、乙方送达甲方的检测记录或工作报告，甲方在收到后三日内应给予书面答复，逾期视为认可。

第六条 乙方的权利和义务

一、认真履行建筑消防设施维护保养工作的职责，其主要工作内容：

（一）按照国家相关消防规范规定和《维修方案》的具体内容，对委托维护保养的消防设施进行定期的技术性能测试检查和消防系统功能性操作试验检查及修善；

（二）委托维护保养的消防设施在出现故障或不正常现象时，及时负责进行维修，恢复消防系统的正常状态，并向甲方提供故障原因的调查分析报告；

（三）建筑物进行改建或重新装修时，导致感烟探测器等消防设施拆卸、改变位置（敷设管线），或需要增加消防设施时，负责协助甲方制定消防设施整改方案；并在完工后对所属区域消防设施的恢复开通状况及功能进行检查测试；

二、乙方月检和季检、年检工作完后，应填写巡检单、维修单，并出具季、年检报告，由甲、乙双方负责人签字分别存档备案。

三、在消防维护服务中，乙方不得改动原消防系统的电气、电子线路和零部件，需改动应通知甲方，在甲方认可同意后改动。并向甲方提供更换后的技术资料。

四、消防设施维护保养合同有效期间，消防设施发生故障，在接到甲方通知确认后，4小时以内派人到达现场进行处理，并据实填写维修单，由甲、乙双方授权人签字后生效，分别交甲、乙双方存档备查。

五、乙方收到甲方提供的其所需要的相关材料时应向甲方出具收条，乙方应妥善保管甲方提供的上述材料，合同期满后应全部无损的返还甲方，如有损害造成甲方损失的，乙方应付损害赔偿责任。合同到期后，乙方应对所有维护系统、设备进行全面测试，并出具合格的消防设施检测维保报告交付甲方确认。

六、乙方建立日常走访培训制度，应甲方要求义务培训甲方操作人员，提高甲方消防系统操作人员的业务技能，达到熟练掌握消防设施系统日常操作、检查、维护、故障排除等要求。

七、维修期间确需暂时停用消防系统的，必须报经甲方消防安全责任人批准；故障排除后要进行相应功能试验并报经甲方消防安全管理人检查确认。

八、本合同期限内发生火灾，因乙方维护保养不到位造成消防设施未能及时、有效动作，造成甲方财产损失的应由乙方承担全部法律责任。因消防设施不能正常运转导致相应消防行政处罚，乙方承担相应法律责任。

第七条 违约责任

（一）甲方应当按照合同约定履行支付服务费用的义务，否则甲方每逾期一天付费则向乙方支付应付费用     %的违约金，逾期 天仍未支付应付费用的，乙方有权单方面解除本合同，合同自解除合同通知书送达甲方时解除，合同解除并不免除甲方的违约责任。

（二）乙方应当按照合同约定和《维护方案》的规定履行维护保养义务，否则甲方有权拒付维护服务费用，造成甲方损失的，乙方还应负损害赔偿责任。乙方无故拒绝提供维保服务或在半年服务期内未能提供本合同及《维护方案》确定的维护保养义务50%的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价款     %的违约金。

（三）甲乙双方不得无故提前终止合同履行，否则违约方应向守约方支付合同总价款     %的违约金，同时守约方还有权要求违约方继续实际履行本合同。

第八条 增补内容（添加条款时填写） 。

第九条 合同的生效与解除

一、本合同正本壹式        份，甲方执       份，乙方执         份。

二、未尽事宜双方协商解决，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

三、本合同自甲乙双方签字（盖章）后生效，合同到期及合同义务履行完毕自行终止。

第十条 争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生的争执，可以协商解决，或向工商部门、消费者协会申请协调解决；或按下列第      种方式解决：

一、向                               仲裁委员会仲裁；

二、向                               人民法院提起诉讼。

第十一条 合同附件

本合同的附件包括：

甲方:（加盖印章）                乙方：（加盖印章）

法人代表：                       法人代表：

代理人：                         代理人：

联系人：                         联系人：

电话：                           电话：

地址：                           地址：

开户行：                         开户行：

帐号：                           帐号：

签约地点：                       签约地点：

签约时间                         签约时间：

新疆建筑消防设施检测合同

- 年度检测

新疆维吾尔自治区公安厅消防局

新疆维吾尔自治区工商行政管理局 制定

使用说明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，合同签订前请仔细阅读。

二、消防工程检测专业性强，涉及公共安全，因此为更好地维护双方当事人的权益，双方签订合同时应尽到审慎义务，力求合同条款约定具体、严密。

三、承包人（乙方）应具有相应的消防工程检测资质，发包人（甲方）签订合同前应验看承包人的《企业法人营业执照》和企业资质证书原件，确保资质等级与拟承揽的检测工程规模相一致。具有相应的消防工程检测资质的单位可以登陆新疆消防产业信息网查询。

四、本合同签订后应当在新疆消防产业信息网备案，检测报告必须通过新疆消防产业信息网《消防检测管理系统》统一出具（附带防伪标识）。

五、本合同文本自本通知下发之日起使用。今后凡未制定新的版本前，本版本延续使用。

合同编号

建筑消防设施检测合同

受检单位(甲方):

检测公司(乙方):

根据《中华人民共和国消防法》、《新疆维吾尔自治区消防条例》、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503－2004）、《建筑消防设施质量检测评定规程》（DB65/T3253-2011）等有关法律法规和技术标准的规定，经甲乙双方协商确定，就甲方建筑消防设施检测项目相关具体事宜，签订本合同。

受检项目名称：

受检项目地址：

第一条检测内容(检测内容在方框内打“√”)

□消防水源                 □消防给水系统

□室内消火栓系统           □室外消火栓系统

□火灾自动报警系统         □自动喷水灭火系统

□气体灭火系统             □泡沫灭火系统

□固定消防炮灭火系统       □干粉灭火系统

□其他灭火系统             □防烟排烟系统

□防火分隔系统             □疏散指示标志

□消防应急照明             □灭火器材

□消防电梯                 □防火阻燃措施

□消防供配电设施

乙方对上述消防设备设施的系统功能、运行状态、安装施工质量、设备质量数量（包括消防产品是否具有符合法定市场准入规则的证明文件）等是否符合国家消防标准规范进行全面检测，并对甲方消防控制室职守人员持证上岗和操控消防设施能力进行测评，乙方根据相关消防检测规程，本着客观、公正、科学的原则进行检测，检测完毕应

当如实出具检测报告，作为甲方改进消防系统的依据。

第二条消防设施检测服务合同的工期、金额及付款方式

本合同检测工期为日，自乙方进场之日起计算。乙方接到甲方书面进场通知后日内进场检测。

甲方项目建筑面积： m2，检测费用单价：元/m2，检测费用总价：人民币___元，大写。合同签订后，甲方即向乙方支付合同总价款%作为预付款（即人民币元，大写）；领取《检测报告》同时一次性付清全部余款（即人民币元，大写）。

第三条甲方的权利和义务

一、甲方新建工程项目受检应提供建设工程消防设计审核意见书复印件一份、消防工程施工合同复印件一份、消防设计图纸及变更记录、隐蔽工程施工、施工检查、调试（试验、冲洗、试压）记录、见证取样检测报告、消防设施设备产品合格证等乙方需要的相关资料。检测过程甲方应安排专业人员协调施工方到位，配合检测人员全程实施检测工作。

二、甲方受检项目如经过验收投入使用（年度检测项目），则应提供验收意见书复印件、设施运行记录、更换消防设施设备的产品合格证等乙方需要的相关资料；检测过程应有甲方专业工作人员在场。

三、甲乙双方按照合同确定的工期商定检测日期，如时间有所变更，甲方应及时通知乙方以便协商解决具体检测事宜。

第四条乙方的权利和义务

一、乙方按照商定的检测日期，如期对甲方设施实施检测。

二、乙方严格执行国家有关消防规范标准，实施科学检测。乙方实施检测的相关技术人员必须具备行业主管部门颁发的《培训合格证》，检测人数必须达到规范标准要求；检测用的仪器、仪表等，应按国家现行有关规定计量检测合格。

三、乙方在检测过程中发现甲方的消防设施存在不符合消防标准

规范的，乙方应向甲方提出书面的整改意见，甲方根据乙方的意见整改完毕后，乙方应予以复检。复检费用双方协商确定。

四、乙方负责对甲方所有控制室值守人员持证上岗情况及操控消防设施能力水平进行核对和评价，可以根据甲方的要求，对控制室职守人员进行在岗培训。

五、乙方检测完毕后在五个工作日内出具《检测报告》，但甲方未能及时向乙方提供所需资料，或甲方未整改完毕乙方提出的书面整改意见的除外。乙方出具的《检测报告》一式份，交甲方份。

第五条 违约责任

1、甲方逾期支付检测费用的，每逾期一天向乙方支付应付费用%的违约金。

2、乙方出具的检测报告应当客观公正符合法律要求，否则应承担相应的法律责任，造成甲方损失的应负损害赔偿责任。

3、乙方因非甲方原因而未能按期向甲方交付《检测报告》的，甲方有权拒付检测费用，乙方每逾期一天向甲方支付检测费用%的违约金。”

第六条增补内容（添加条款时填写）

。

。

第七条 合同的生效与解除

1、本合同正本壹式份，甲方执份，乙方执份。

2、未尽事宜双方协商解决，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、本合同自甲乙双方签字（盖章）后生效，检测服务结束及合同义务履行完毕自行终止。

第八条 争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生的争执，可以协商解决，或向工商部门、消费者协会申请协调解决；或按下列第种方式解决：

一、向仲裁委员会仲裁；

二、向人民法院提起诉讼。

第九条合同附件

本合同的附件包括：

。

甲方:（加盖印章）                   乙方：（加盖印章）

法人代表：                          法人代表：

代理人：                            代理人：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

地址：                              地址：

开户行：                            开户行：

帐号：                              帐号：

签约地点：                          签约地点：

签约时间：

# 第七部分  投标文件格式

## 投标人提交文件须知

- 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

- 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

商务部分

  - 投标人应答索引表（参考）；

| 序号 | 项目 |  | 投标人应答内容 | 在投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  | 有或没有 |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 |  | 有或没有 |  |  |
| 3 | 营业执照 |  | 有或没有 |  |  |
| 4 | 投标人的资质要求对应的证书 |  | 名称，有或没有 |  |  |
|  |  |  | 名称，有或没有 |  |  |
| 5 | 三年内在政府采购经营活动中没有重大违法记录的书面声明函 |  | 有或没有 |  |  |
| 6 | 审计报告 | 资产负债表 | 有或没有 |  |  |
|  |  | 损益表（利润表） | 有或没有 |  |  |
|  |  | 现金流量表 | 有或没有 |  |  |
|  |  | 资信证明 | 有或没有 |  |  |
| 7 | 纳税证明 |  | 有或没有 |  |  |
| 8 | 社保缴纳证明 |  | 有或没有 |  |  |
| 9 | 投标人业绩 |  | 个案例 |  |  |
| 10 | ### 商务文件偏离表 |  | 有或没有 |  |  |
| 11 | 评分细则提及或投标人认为需要提供的其他商务资料 |  | 资料名称 |  |  |
| 12 | ### 开标一览表 |  |  |  |  |
| 13 | ### 针对该项目的维保服务团队表 |  |  |  |  |
| 14 | 拟配备的物资装备计划 |  |  |  |  |

（本表内容因前附表和项目而异，列此仅供参考，投标人可修改或进行增删）

二、* 投标函

投标函

中国石油大学（北京）克拉玛依校区：

(投标人全称)授权          (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期内（180天）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标一览表和电子文档。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.保证遵守招标文件的规定。

8.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12.我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的条件保证服务。

13.我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

14.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与校区、其它供应商恶意串通的；

- 向校区工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话，e-mail：

投标人(公章)：

投标人代表(签字或盖章)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## 三、* 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

中国石油大学（北京）克拉玛依校区：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

投标人代表签字或盖章：

投标人全称，投标人公章：             ，

注：除可填报项目外，对本委托书的实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。表中要求“法定代表人”授权“投标人代表”，而非“负责人”授权或其他的转授权等方式。

四、*有效的营业执照（副本复印件加盖投标人公章)

五、*投标人的资质要求对应的证书——须具有《消防检测维保临时一级资质》。

六、*无重大违法记录书面声明。提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足三年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

声　明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

七、*信用查询。提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

八、*税务登记证（副本）复印件；税收和社会保险缴纳证明材料

九、有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001或GB/T28001）认证证书（复印件加盖投标人公章）

十、*同类型项目业绩材料

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 用户单位名称 | ## 服务团队人数 | ## 年度合同金额（万元/年） | ## 合同签署日期 | ## 服务周期 ## （*年*月-*年*月） | ## 用户联系人 | ## 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |

提供开标日起近36个月内开展或完成的安防视屏维保服务（合同金额不低于20万元/年）项目案例清单。并附与用户签订的合同首页、标的金额所在页及签字盖章页复印件作为证明

## 十一、商务文件偏离表

如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离表》，完全满足招标文件要求的投标人需应答“完全满足招标文件的全部要求”。

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务文件要求 | 投标文件的应答（是或否） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人公章：

投标人代表签字或（盖章）：

日          期：

十二、投标人认为需要提供的其他商务资料

## 技术部分

## 十三、*开标一览表

项目名称：

投标人名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 内容 | 投标报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  |  |

声明：开标一览表中的“投标总价”是整个服务期内（201 年 月至201 年 月）的全部费用的报价。 报价期限不符合要求将导致投标被拒绝。

投标总价大写金额：

特别说明事项：

投标人公章：

投标人代表签字或盖章：

日期：

十四、*服务分项报价表

服务分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 分项名称及内容 | 主要规格型号/描述 | 数量/单位 | 制造商名称 | 分项单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养服务 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务人员 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | …… |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（投标单价×招标数量） |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小型和微型企业产品/服务的价格合计 |  |  |  |  |  |  |

注:   1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：

十五、*维修响应时间保证函

十六、*具有履行合同所必需的设备清单（满足维保需求的设备、检测、软件等）和专业技术能力（已取得《消防检测维护临时一级资质》）

十七、*拟配备的维保服务团队表

| 拟担任 职务、分工 | 姓名 | 职称 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：

十八、拟配备的物资装备计划

十九、*承诺函

承  诺  函

中国石油大学（北京）克拉玛依校区：

我单位在                     项目公开招标中若中标，保证维保人员按照投标文件承诺到岗，后期履约严格按照投标文件中自行编写的措施及方案执行，如未遵守，将接受违约处罚，将自动放弃本项目中标资格。

特此承诺！

承诺方名称（盖章）：

地址：

电话：                         传真：

电邮：                         邮编：

承诺方授权代表签字或盖章：

日  期：

注：除可填报项目外，任何对本承诺函的实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

二十、*维保服务方案（检测、维保、应急预案）

二十一、投标人与采购人及招标单位不存在利害关系的声明

声  明

本公司参与本项目投标完全遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件的要求，一切本着公平竞争的原则。在此声明我公司与采购人及招标单位不存在任何利害关系。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

日期：
附件1：现场踏勘登记表

现场踏勘登记表

项目名称：

201 年 月  日

| 序号 | 参与踏勘公司名称 | 踏勘人签字 | 时 间 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 时 分 |  |
| 2 |  |  | 时 分 |  |
| 3 |  |  | 时 分 |  |
| 4 | ... ... |  | 时 分 |  |

监督人签字：

注：为保证此项目统一时间组织踏勘，须2位以上参与现场踏勘人作为监督人签字，其中一人为采购人，未参加统一时间组织的现场踏勘视为未参加现场踏勘，此表须由采购人带到评标现场。